## Sheet1
玄武区2023年下半年度二次供水监测点检测结果统计表
类别：生活饮用水 样品名称：水箱水。
序号 | 受检单位 | 取样日期 | 样品名称 | pH，6.5-8.5 | 氨氮（最高允许增加值）（mg/L)，≤0.1 | 耗氧量（最高允许增加值）（mg/L)，≤1 | 锰（mg/L)，≤0.1 | 色度（度），≤15 | 铁（mg/L)，≤0.3 | 臭和味，不得有异臭、异味 | 肉眼可见物，不得含有 | 余氯（mg/L)，≥0.05 | 浑浊度(NTU)，≤1 | 总大肠菌群（MPN/100mL)，不得检出 | 菌落总数/(CFU/mL)，≤100 | 结论
1 | 南京市玄武苏宁置业有限公司玄武苏宁银河诺富特酒店 | 20231122 | 水箱水 | 7.68 | <0.02 | 0.31 | <0.005 | 5 | <0.02 | 无 | 无 | 0.42 | <0.5 | 未检出 | <1 | 合格
2 | 南京体育学院 | 20231122 | 水箱水 | 7.77 | <0.02 | 0.27 | <0.005 | 5 | <0.02 | 无 | 无 | 0.71 | <0.5 | 未检出 | <1 | 合格
3 | 南京国际会议中心股份有限公司 | 20231122 | 水箱水 | 7.72 | <0.02 | 0.27 | <0.005 | 5 | <0.02 | 无 | 无 | 0.58 | <0.5 | 未检出 | <1 | 合格
4 | 南京鸡鸣山庄小区 | 20231122 | 水箱水 | 7.76 | <0.02 | 0.27 | <0.005 | 5 | <0.02 | 无 | 无 | 0.27 | <0.5 | 未检出 | <1 | 合格
5 | 阳光聚宝山庄 | 20231121 | 水箱水 | 7.8 | <0.02 | 0.27 | <0.005 | 5 | <0.02 | 无 | 无 | 0.29 | <0.5 | 未检出 | <1 | 合格
6 | 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 | 20231121 | 水箱水 | 7.573 | <0.02 | 0.27 | <0.005 | 5 | <0.02 | 无 | 无 | 0.4 | <0.5 | 未检出 | <1 | 合格
7 | 南京全民健身中心 | 20231121 | 水箱水 | 7.89 | <0.02 | 0.31 | <0.005 | 5 | <0.02 | 无 | 无 | 0.18 | <0.5 | 未检出 | <1 | 合格
8 | 阳光嘉园小区 | 20231121 | 水箱水 | 7.8 | <0.02 | 0.31 | <0.005 | 5 | <0.02 | 无 | 无 | 0.66 | <0.5 | 未检出 | <1 | 合格
9 | 南京林业大学 | 20231121 | 水箱水 | 7.94 | <0.02 | 0.31 | <0.005 | 5 | <0.02 | 无 | 无 | 0.29 | <0.5 | 未检出 | <1 | 合格
10 | 金陵之星大酒店 | 20231121 | 水箱水 | 7.94 | <0.02 | 0.27 | <0.005 | 5 | <0.02 | 无 | 无 | 0.12 | <0.5 | 未检出 | <1 | 合格